## Tiedot
|  |  | Mihin tieto liittyy: toimeksiantoon, kohteisiin, tutkimukseen tai havaintoihin | Mihin tieto liittyy, englanniksi | Tiedon nimi tai otsikko | Tiedon nimi tai otsikko englanniksi |  | Esimerkki tiedolle tallennettavista arvoista, voi olla verkkotietojärj.kohtaista | Tiedon pakollisuus: K=Kyllä, E=Ei | Kuvaus tiedon sisällöstä |  | Tutkimusmenetelmät
VJ | JV / HV | Tiedon lähde | Kohde | Object | Tietue | Record | Tietotyyppi | Arvoalue | Pakollinen | Kuvaus |  | VJ loggerointi | VJ virtaaman ja laadun mittaus | VJ vapaasti uivat työkalut | JV seulontatutkimus | JV läpiajettava kuvaus | JV kaivojen kuntotutkimus | JV virtaaman ja laadun mittaus
|  | Tilaaja | toimeksianto | assignment | tunniste_toimeksianto | assignment_id | String |  | K | Uniikki ID, jolla kohde voidaan yksilöidä tietojärjestelmässä. Yleensä verkkotietojärjestelmän automaattisesti luoma.
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | nimi | name | String | vapaa teksti | K | Tilauskohtainen yksilöivä tunniste, esim. alue tai kadun nimi | Traficom
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | verkonomistaja | network_owner | String |  | K | Tutkittavan kohteen verkonomistajan nimi, vesilaitos. | Traficom | [7 empty] | Lista?
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | kunta | municipality | String | Lista_kunnat | E | Tutkimuskohteen sijaintikunta | Kuvausohje
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | tilaajan_viite | client_reference | String | vapaa teksti | E | Tilausnumero, tms. | Kuvausohje
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | tutkimuksen_tekija | inspection_operator | String |  | K | Tutkimuksen tekevän yrityksen nimi | [8 empty] | Lista?
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | tutkimuksen_tekija_email | inspection_operator_email | String |  | K | Tutkimuksen tekevän yrityksen sähköposti, esim. jonne verkkotietojärjestelmä lähettää tiedon tehdystä tilauksesta
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | verkkolajit | network_types | String | Lista_verkkolaji | K | Verkon laji: vesi, viemäri, hule, seka | Traficom | [7 empty] | Voi valita useamman esim. rasti ruutuun
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | tila | status | String | Lista_tutkimuksen_tila | K | Tutkimuksen vaihe tai olotila. | [8 empty] | Onko tämä hyvä tapa, pvm erikseen?
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | tilattu_pvm | date_ordered | Date |  | K | Tutkimuksen tilauspvm, päivä jolloin tilaus on merkitty "tilattu"-tilaan ja siirretty rajapintaan.
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | tyon_alla_pvm | date_in_progress | Date |  | E | Pvm jolloin tutkimuksen tekijä on kuitannut työn tehtäväksi ja merkinnyt sen rajapinnassa "tyon_alla"-tilaan
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | tehty_pvm | date_work_done | Date |  | E | Tutkimuksen pvm, jolloin tutkimuksen tekijä on saanut työn kokonaisuudessaan tehtyä ja merkinnyt sen rajapinnassa "valmis"-tilaan
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | keskeytetty_pvm | date_discontinued | Date |  | E | Tutkimuksen pvm, jolloin työn tekeminen on keskeytetty ja merkitty rajapinnassa "keskeytetty"-tilaan.
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | vapaa_txt | free_text | String | vapaa teksti | E | Tilausta tai tutkimusta koskeva vapaa tekstikenttä
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | aikataulu | schedule | String | vapaa teksti | E | Takaraja ym. tieto, milloin pitäisi tai voi aloittaa
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | vesilaitos_yhteyshenkilö | utility_contact | String | vapaa teksti | E | Vesilaitoksen yhteyshenkilön nimi, puh.nro tms.
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | tutkimuksen_tekija_yhteyshenkilo | inspection_operator_contact | String | vapaa teksti | E | Tutkimuksen tekijän yhteyshenkilön nimi, puh.nro tms.
vj | jv/hv | Tilaaja | toimeksianto | assignment | tutkimuksen_tarkoitus | inspection_purpose | String | vapaa teksti | E | Syy, miksi halutaan kuvata. Esim. yleistutkimus | Kuvausohje
|  | Tilaaja | toimeksianto | assignment | koordinaattijärjestelmä | coordinate_system | String |  | K | Aineiston koordinaattijärjestelmä, ilmoitetaan EPSG- tai WKID-koodilla.
|  | Tilaaja | toimeksianto | assignment | korkeusjärjestelmä | vertical_coordinate_system | String |  | E | Aineiston korkeusjärjestelmä. Suomessa pitäisi olla N2000.
|  | Tilaaja | toimeksianto | assignment | muokattu | last_modified | Date |  | K | Tiedon muutosajankohta, oletuksena tiedon luomispäivämäärä
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | tunniste_putki | pipe_id | String |  | K | Uniikki ID, jolla kohde voidaan yksilöidä tietojärjestelmässä. Yleensä verkkotietojärjestelmän automaattisesti luoma. | Traficom
|  | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | tutkittava | to_be_inspected | Boolean | Lista_Kyllä/Ei | K | Merkintä onko kohde tutkittava vai onko se mukana tiedonsiirrossa lisäinformaationa
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | verkkolaji | network_type | String | Lista_verkkolaji | K | Verkon laji: vesi, viemäri, hule, seka
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | toiminnallinen_luokka | functional_class | String |  | E | Pää, jakelu, keräily… | Traficom
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | kayttotieto | use | String | Lista_kayttotieto | E | Kohteen käytön tila: käytössä, ei käytössä… | Traficom
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | rakennusvuosi | building_year | Int |  | E | Vuosi jolloin kohde on rakennettu. | Traficom
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | sijainnin_maarittelytapa | location_method | String |  | E | Kuvaus miten tai millä tarkkuudella havainnon sijainti on määritetty, esim. gps, sidontamitta, epävarma… | Mittausohje
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | materiaali | pipe_material | String |  | E | Putken materiaali | Traficom
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | sisaputken_sisamateriaali | inner_pipe_inner_material | String |  | E | Putken materiaali | Traficom
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | sisaputken_ulkomateriaali | inner_pipe_outer_material | String |  | E | Putken materiaali
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | ulkoputken_sisamateriaali | outer_pipe_inner_material | String |  | E | Putken materiaali
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | ulkoputken_ulkomateriaali | outer_pipe_outer_material | String |  | E | Putken materiaali
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | sisaputken_sisahalkaisija | inner_pipe_inner_diameter | Number |  | E | Putken materiaali
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | sisaputken_ulkohalkaisja | inner_pipe_outer_diameter | Number |  | E | Putken materiaali
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | ulkoputken_sisahalkaisija | outer_pipe_inner_diameter | Number |  | E | Putken materiaali
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | ulkoputken_ulkohalkaisja | outer_pipe_outer_diameter | Number |  | E | Putken materiaali
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | putken_muoto | pipe_shape | String |  | E | Putken poikkileikkauksen muoto
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | putken_koko | pipe_diameter | Number |  | E | Putken sisä/ulkohalkaisija (mm). Muun kuin pyöreän putken tapauksessa pystymitta (mm). | Traficom
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | putken_leveys | pipe_width | Number |  | E | Muun kuin pyöreän putken tapauksessa leveydellä tarkoitetaan suurinta vaakamittaa (mm).
|  | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | sijainti_koordinaatit | position_coordinates |  |  | K | Kohteen koordinaatit (geojson) | [8 empty] | Pitääkö olla kirjattu, mitkä geometriatyypit on sallittu?
|  | Verkkotietoj | kohde_putki | object_pipe | muokattu | last_modified | Date |  | K | Tiedon muutosajankohta.
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_kaivo | object_manhole | tunniste_kaivo | manhole_id | String |  | K | Uniikki ID, jolla kohde voidaan yksilöidä tietojärjestelmässä. Yleensä verkkotietojärjestelmän automaattisesti luoma. | Traficom
|  | Verkkotietoj | kohde_kaivo | object_manhole | tutkittava | to_be_inspected | Boolean | Lista_Kyllä/Ei | K | Merkintä onko kohde tutkittava vai onko se mukana tiedonsiirrossa lisäinformaationa
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_kaivo | object_manhole | nimi | name | String |  | E | Konteen muu tunniste | Traficom
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_kaivo | object_manhole | verkkolaji | network_type | String | Lista_verkkolaji | K | Verkon laji: vesi, viemäri, hule, seka
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_kaivo | object_manhole | tyyppi | manhole_type | String |  | K | Kaivon tyyppi tai laji, esim. tarkastuskaivo, laitekaivo, bunkkerikaivo… | Kuvausohje
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_kaivo | object_manhole | asennusvuosi | installation_year | Int |  | E | Vuosi jolloin kohde on rakennettu. | Traficom
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_kaivo | object_manhole | materiaali | manhole_material | String |  | E | Kaivon materiaali | Kuvausohje
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_kaivo | object_manhole | sisamateriaali | inner_material | String |  | E | Kaivon sisämateriaali
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_kaivo | object_manhole | kaivon_koko | manhole_diameter | Number |  | E | Kaivon halkaisija, mm | Kuvausohje
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_kaivo | object_manhole | syvyys | depth | Number |  | E | Sakkapesän syvyys, m
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_kaivo | object_manhole | takaisinvirtauksenesto | backflow_prevention | Boolean | Lista_Kyllä/Ei | E | Onko kaivossa takaisinvirtauksenesto
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde_kaivo | object_manhole | liittyvät_putket | connecting_pipes | String |  | E | Lista kaivoon liittyvistä putkista, putkien tunnisteet pilkulla erotettuna
|  | Verkkotietoj | kohde_kaivo | object_manhole | sijainti_koordinaatit | position_coordinates |  |  | K | Kohteen koordinaatit (geojson)
|  | Verkkotietoj | kohde_kaivo | object_manhole | muokattu | last_modified | Date |  | K | Tiedon muutosajankohta.
vj |  | Verkkotietoj | kohde_paloposti | object_fire_hydrant | tunniste_paloposti | fire_hydrant_id | String |  | K | Uniikki ID, jolla kohde voidaan yksilöidä tietojärjestelmässä. Yleensä verkkotietojärjestelmän automaattisesti luoma.
|  | Verkkotietoj | kohde_paloposti | object_fire_hydrant | tutkittava | to_be_inspected | Boolean | Lista_Kyllä/Ei | K | Merkintä onko kohde tutkittava vai onko se mukana tiedonsiirrossa lisäinformaationa
|  | Verkkotietoj | kohde_paloposti | object_fire_hydrant | laji | fire_hydrant_type | String |  | K | Palopostin laji, esim. paloposti, palovesiasema…
vj |  | Verkkotietoj | kohde_paloposti | object_fire_hydrant | sijoitus | fire_hydrant_placement | String | Lista_paloposti_sijoitus | E | Palopostin sijainti, esim. maan päällä, maan alla, seinässä…
vj |  | Verkkotietoj | kohde_paloposti | object_fire_hydrant | kayttotarkoitus | purpose | String |  | E | Palopostin käyttötarkoitus, esim. huuhtelu, näyte, sammutus… | Traficom
vj |  | Verkkotietoj | kohde_paloposti | object_fire_hydrant | tyhjennyspaikka | place_of_discharge | String |  | E | Jv-kaivoon, kadulle, maahan…
vj |  | Verkkotietoj | kohde_paloposti | object_fire_hydrant | asennusvuosi | installation_year | String |  | E | Vuosi jolloin kohde on rakennettu.
vj |  | Verkkotietoj | kohde_paloposti | object_fire_hydrant | runkojohdon_halkaisija | main_pipe_diameter | String |  | E | Palopostin runkojohdon halkaisija, mm
|  | Verkkotietoj | kohde_paloposti | object_fire_hydrant | sijainti_koordinaatit | position_coordinates |  |  | K | Kohteen koordinaatit (geojson)
|  | Verkkotietoj | kohde_paloposti | object_fire_hydrant | muokattu | last_modified | Date |  | K | Tiedon muutosajankohta.
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde venttiili | object_valve | tunniste_venttiili | valve_id | String |  | K | Uniikki ID, jolla kohde voidaan yksilöidä tietojärjestelmässä. Yleensä verkkotietojärjestelmän automaattisesti luoma.
|  | Verkkotietoj | kohde venttiili | object_valve | tutkittava | to_be_inspected | Boolean | Lista_Kyllä/Ei | K | Merkintä onko kohde tutkittava vai onko se mukana tiedonsiirrossa lisäinformaationa
|  | Verkkotietoj | kohde venttiili | object_valve | verkkolaji | network_type | String | Lista_verkkolaji | K | Verkon laji: vesi, viemäri, hule, seka
| jv/hv | Verkkotietoj | kohde venttiili | object_valve | laji | valve_type | String |  | K | Venttiilin laji, esim. painepiiriventtiili, sulkuventtiili…
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde venttiili | object_valve | venttiilin_tila | valve_status | String | Lista_venttiilin_tila | E | Venttiilin tila: auki, kiinni...
| jv/hv | Verkkotietoj | kohde venttiili | object_valve | kiertosuunta | direction_of_rotation | String |  | E | Venttiilin kirtosuunta | [8 empty] | Onko sama kuin kätisyys, oikea/vasen?
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde venttiili | object_valve | koko | diameter | Number |  | E | Venttiilin halkaisija, mm
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde venttiili | object_valve | materiaali | valve_material | String |  | E | Venttiilin materiaali
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde venttiili | object_valve | sijoitus | valve_placement | String | Lista_venttiili_sijainti | E | Venttiilin sijainti, esim. maassa, suojaputkessa…
vj | jv/hv | Verkkotietoj | kohde venttiili | object_valve | asennusvuosi | installation_year | Int |  | E | Vuosi jolloin kohde rakennettu
|  | Verkkotietoj | kohde venttiili | object_valve | sijainti_koordinaatit | position_coordinates |  |  | K | Kohteen koordinaatit (geojson)
|  | Verkkotietoj | kohde venttiili | object_valve | muokattu | last_modified | Date |  | K | Tiedon muutosajankohta.
|  | Verkkotietoj | kohde_yleis | object_general | tunniste_yleis | general_id | String |  | K | Uniikki ID, jolla kohde voidaan yksilöidä tietojärjestelmässä. Yleensä verkkotietojärjestelmän automaattisesti luoma.
|  | Verkkotietoj | kohde_yleis | object_general | tyyppi_yleis | general_type | String |  | K | Kohteen tyyppi tai laji
|  | Verkkotietoj | kohde_yleis | object_general | sijainti_koordinaatit | position_coordinates |  |  | K | Kohteen koordinaatit (geojson)
|  | Tutkimus | tutkimus_yleis | inspection | tunniste_tutkimus | inspection_id | String |  | K | Uniikki ID, jolla kohde voidaan yksilöidä tietojärjestelmässä. Tämä ID syntyy tutkimuksessa.
vj | jv/hv | Tutkimus | tutkimus_yleis | inspection | osoite | address | String | vapaa teksti | E | Tutkittavan kohdan osoite tai katu | Kuvausohje
vj | jv/hv | Tutkimus | tutkimus_yleis | inspection | kohteen_tyyppi | land_use | String | vapaa teksti | E | Maankäyttö tutkittavassa kohdassa, esim. kävelytie, pelto | Kuvausohje
vj | jv/hv | Tutkimus | tutkimus_yleis | inspection | tutkimus_pvm | inspection_date | Date |  | K | Tutkimuksen tekopäivämäärä
vj | jv/hv | Tutkimus | tutkimus_yleis | inspection | tutkimus_klo | inspection_time | Time |  | E | Tutkimuksen aloittamisen kellonaika
vj | jv/hv | Tutkimus | tutkimus_yleis | inspection | tutkimuksen_tekija | operator_name | String | vapaa teksti | E | Kuvaajan nimi tms. tunniste | Kuvausohje
vj | jv/hv | Tutkimus | tutkimus_yleis | inspection | auton_numero | car_id | String | vapaa teksti | E | Tutkimuksessa käytetyn kuvausauton tunniste | Kuvausohje
vj | jv/hv | Tutkimus | tutkimus_yleis | inspection | olosuhteet | inspection_conditions | String | vapaa teksti | E | Tutkimustuloksiin vaikuttavat olosuhteet, esim. säätila, pohjaveden pinnan korkeus | Kuvausohje
vj | jv/hv | Tutkimus | tutkimus_yleis | inspection | lämpötila | temperature | String | vapaa teksti | E | Kuvaushetken ulkolämpötila | Kuvausohje
vj | jv/hv | Tutkimus | tutkimus_yleis | inspection | syy_jos_ei_tehda | reason_if_not_done | String | vapaa teksti | E | Syy jos tutkimusta ei voida tehdä | Kuvausohje
vj | jv/hv | Tutkimus | tutkimus_yleis | inspection | vapaa_txt | free_text | String | vapaa teksti | E | Tutkimusta koskeva vapaa tekstikenttä
vj | jv/hv | Tutkimus | tutkimus_yleis | inspection | tutkimusmenetelma | inspection_method | String |  | K | Tutkimusmenetelmän nimi, esim. yleistutkimus, läpiajettava, vj-aluetutkimus | Kuvausohje | [7 empty] | Riippuuko tarjolle tulevat havaintojen tallennuskentät tutkimuksen tyypistä?
|  | Tutkimus | tutkimus_yleis | inspection | muokattu | last_modified | Date |  | K | Tiedon muutosajankohta.
|  | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | havainto_putki_tunniste | observation_pipe_id | String |  | K | Uniikki ID, jolla kohde voidaan yksilöidä tietojärjestelmässä. Tämä ID syntyy tutkimuksessa. |  | x | x | x | x | x |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | kohde_putki.tunniste | pipe_id | String |  | K | Viittaus putken tunnisteeseen, johon havainto liittyy |  | x | x | x | x | x |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | lahtoyhde | connector_start | String |  | E | Tutkittavan putken virtausuunnan alkupää, voi myös olla muu kohde kuin kaivo, esim. rummunpää | Kuvausohje | x | x | x | x | x |  | x | Mitä tässä voisi olla käsitteenä, että sopisi kaikille putkiin liittyville tutkimuksille, ml. vesijohto? Saulin ehdotuksen mukaisesti tuloyhde.
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | tuloyhde | connector_end | String |  | E | Tutkittavan putken virtausuunnan loppupää, voi myös olla muu kohde kuin kaivo, esim. rummunpää | Kuvausohje | x | x | x | x | x |  | x | Mitä tässä voisi olla käsitteenä, että sopisi kaikille putkiin liittyville tutkimuksille, ml. vesijohto? Saulin ehdotuksen mukaisesti lähtöyhde.
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | tutkimuksen_suunta | direction | String | Lista_tutkimuksen_suunta | E | Tutkimuksen etenemisen suunta, myötävirtaan tai vastavirtaan | Kuvausohje | x | x | x | x | x |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | putken_pituus | length | Number |  | E | Putken pituus metreinä | Tutkimusraportti |  |  | x |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | viettokaltevuus | slope | Number |  | E | Putken viettokaltevuus, % | Tutkimusraportti |  |  |  |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | tayttoaste | occupancy_rate | String |  | E | Vedenpinnan korkeus putkessa kuvaushetkellä, % | Kuvausohje |  |  |  | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | sujutusmenetelma | pipe_lining_method | String | Lista_sujutusmenetelma | E | Käytetty sujutus/pinnoitusmenetelmä | Kuvausohje | x | x | x | x | x |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | kuntoarvo | condition_value | String | 1-4 | E | Yleisarvosana putken kunnosta (1-4) | Tutkimusraportti |  |  |  | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | rak. kunto | condition_value_structural | String | 1-4 | E | Putken rakenteellinen kunto | Tutkimusraportti |  |  |  | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | toim. kunto | condition_value_functional | String | 1-4 | E | Putken toiminnallinen kunto | Tutkimusraportti |  |  |  | x | x
vj |  | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | kuntopisteytys | condition_value_other | Number |  | E | Muu putken kuntoa kuvaava lukuarvo |  | x | x | x |  |  |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | vuotavuus | leakage | Number |  | E | vuotoveden määrä, lukuarvo | Tutkimusraportti |  | x |  |  |  |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | vuotavuus_yksikko | leakage_unit | String | Lista_vuotavuus_yksikko | E | vuotoveden määrän yksikkö, % tai l/s |  |  | x |  |  |  |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | puhdistus | cleanup | Boolean | Lista_Kyllä/Ei | E | Tieto, onko putkea puhdistettu ennen kuvausta | Kuvausohje |  |  |  | x | x |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | juurten_leikkuu | roots_cut | Boolean | Lista_Kyllä/Ei | E | Tieto, tehtiinkö putkessa juurten leikkuu ennen kuvausta | Kuvausohje |  |  |  | x | x |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | tayttoasteen_alentaminen | occupancy_rate_reduction | Boolean | Lista_Kyllä/Ei | E | Tieto, alennettiinko putken täyttöastetta kuvauksen ajaksi | Kuvausohje |  |  |  | x | x |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | havainto_tyyppi | pipe_observation_type | String | Lista_havainnot_putki | E | Havainnon tyyppi putken tutkimuksessa | Kuvausohje | x | x | x | x | x |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | kuntoluokka | condition_class | String |  | E | Havaintoon liittyvä numeroarvo. | Kuvausohje |  |  |  | x | x |  |  | Asteikko riippuu havaintotyypistä.
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | tarkenne | pipe_condition_extension | String | Lista_havainnot_putki_tarkenne | E | Havaintoon liittyvä tarkenne läpiajettavissa jv-tutkimuksissa, A-C | Kuvausohje |  |  |  | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | lukuarvo | value | String |  | E | Havaintoon liittyvä mitattu lukuarvo | Kuvausohje |  |  |  | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | sijainti_kehalla | location_on_the_perimeter | String |  | E | Havainnon sijainti putken kehällä (klo-klo) | Kuvausohje |  |  |  | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | sijainti_etäisyys | location_distance | String |  | E | Havainnon sijainti etäisyytenä putkea pitkin lähtöpisteestä, metreinä desimaalin tarkkuudella | Tutkimusraportti | x |  | x | x | x
vj |  |  | havainto_putki | observation_pipe | sijainnin_maarittelytapa | location_method | String |  | E | Kuvaus miten tai millä tarkkuudella havainnon sijainti on määritetty, esim. gps, sidontamitta, epävarma… |  | x | x | x | x | x |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | vapaa_txt | free_text | String | vapaa teksti | E | Havaintoon liittyvä vapaa teksti |  | x | x | x | x | x |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | linkki_kuva | link_picture | String |  | E | Linkki havaintoon liittyvään kuvaan |  | x | x | x | x | x |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | linkki_video | link_video | String |  | E | Linkki havaintoon liittyvään videoon |  | x | x | x | x | x |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | linkki_raportti | link_report | String |  | E | Linkki tutkimusraporttiin | Tutkimusraportti | x | x | x | x | x |  | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | linkki_ profiili | link_profile | String |  | E | Linkki tutkimuksessa syntyvän profiilikuvan tietoihin, esim. Wincanin profiilikuvan datat | Tutkimusraportti |  |  |  |  | x
|  | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | sijainti_koordinaatit | position_coordinates |  |  | E | Kohteen koordinaatit (geojson) |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Tutkimus | havainto_putki | observation_pipe | muokattu | last_modified | Date |  | K | Tiedon muutosajankohta. |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | havainto_kaivo_tunniste | observation_manhole_id | String |  | K | Uniikki ID, jolla kohde voidaan yksilöidä tietojärjestelmässä. Tämä ID syntyy tutkimuksessa. |  |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | kohde_kaivo.tunniste | manhole_id | String |  | K | Viittaus kaivon tunnisteeseen, johon havainto liittyy |  |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | kaivon_tyyppi | manhole_type | String |  | E | Kaivon tyyppi tai laji, esim. tarkastuskaivo, laitekaivo, bunkkerikaivo… | Kuvausohje |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | veden_virtaus | flow | String | Lista_Kyllä/Ei | E | Veden virtaus kaivossa | Kuvausohje |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | havainto | manhole_observation_type | String | Lista_havainnot_kaivo | E | Havainnon tyyppi | Kuvausohje |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | havainto_luokitus | condition_value | String | 1-4 | E | Havainnon vakavuus | Kuvausohje |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | havainto_tarkenne | manhole_condition_extension | String | Lista_havainnot_kaivo_tarkenne | E | Havaintoon liittyvä tarkenne | Kuvausohje |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | lukuarvo | condition_value_other | Number |  | E | Muu havaintoon liittyvä mitattu lukuarvo | Kuvausohje |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | sijainti | direction_dial | String | 1-12 | E | Havainnon sijainnin suunta kaivossa kellotaulun mukaan | Kuvausohje |  |  |  | x | x | x | x
vj |  | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | sijainnin_maarittelytapa | location_method | String |  | E | Kuvaus miten tai millä tarkkuudella havainnon sijainti on määritetty, esim. gps, sidontamitta, epävarma… |  |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | vapaa_txt | free_text | String | vapaa teksti | E | Havaintoon liittyvä vapaa teksti |  |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | sijainti_syvyys | location_depth | String |  | E | Havainnon syvyys kaivossa, m kahdella desimaalilla | Kaivokortti |  |  |  | x | x | x | x
|  | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | linkki_kuva | link_picture | String |  | E | Linkki havaintoon liittyvään kuvaan |  |  |  |  | x | x | x | x
|  | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | linkki_video | link_video | String |  | E | Linkki havaintoon liittyvään videoon |  |  |  |  | x | x | x | x
|  | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | linkki_raportti | link_report | String |  | E | Linkki tutkimusraporttiin |  |  |  |  | x | x | x | x
|  | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | sijainti_koordinaatit | position_coordinates |  |  | E | Kohteen koordinaatit (geojson) |  |  |  |  | x | x | x | x
|  | Tutkimus | havainto_kaivo | observation_manhole | muokattu | last_modified | Date |  | K | Tiedon muutosajankohta. |  |  |  |  | x | x | x | x
|  | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | havainto_kaivo_kansi_tunniste | observation_manhole_cover_id | String |  | K | Uniikki ID, jolla kohde voidaan yksilöidä tietojärjestelmässä. Tämä ID syntyy tutkimuksessa. |  |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | kohde_kaivo.tunniste | manhole_id | String |  | K | Viittaus kaivon tunnisteeseen, johon havainto liittyy |  |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | kannen_tyyppi | manhole_cover_type | String | Lista_kannen_tyyppi | E |  | Kaivokortti |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | kannen_muoto | cover_shape | String | Lista_kannen_muoto | E |  | Kaivokortti |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | kannen_materiaali | cover_material | String | Lista_kannen_tyyppi | E |  | Kaivokortti |  |  |  | x | x | x | x
vj |  |  | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | kannen_rakenne | structure | String | Lista_kannen_rakenne | E |  | Kaivokortti |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | kannen_koko | diameter | Number |  | E | Kannen halkaisija, mm | Kaivokortti |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | kannen_paksuus | thickness | Number |  | E | Kannen paksuus, mm | Kaivokortti |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | kannen_sijainti | location | String | Lista_kannen_sijainti | E | Kannen sijainti, maan päällä tai alla | Kaivokortti |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | kannen_sijainti_arvo | location_value | Number |  | E | Kannen sijainnin mitta, cm |  |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | kehyksen_materiaali | frame_material | String | Lista_kehyksen_materiaali | E | [5 empty] | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | korkearakenteen_materiaali | high_structure_material | String | Lista_korkearakenteen_materiaali | E | [5 empty] | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | vapaa_txt | free_text | String | vapaa teksti | E | Havaintoon liittyvä vapaa teksti |  |  |  |  | x | x | x | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | linkki_kuva | link_picture | String |  | E | Linkki havaintoon liittyvään kuvaan |  |  |  |  | x | x | x | x
|  | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | sijainti_koordinaatit | position_coordinates |  |  | E | Kohteen koordinaatit (geojson) |  |  |  |  | x | x | x | x
|  | Tutkimus | havainto_kansi_kaivo | observation_manhole_cover | muokattu | last_modified | Date |  | K | Tiedon muutosajankohta. |  |  |  |  | x | x | x
|  | Tutkimus | havainto_liittyvat_kaivo | observation_manhole_connections | havainto_liittyvat_kaivo_tunniste | observation_manhole_connections_id | String |  | K | Uniikki ID, jolla kohde voidaan yksilöidä tietojärjestelmässä. Tämä ID syntyy tutkimuksessa. | [6 empty] | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_liittyvat_kaivo | observation_manhole_connections | kohde_kaivo.tunniste | manhole_id | String |  | K | Viittaus kaivon tunnisteeseen, johon havainto liittyy | [6 empty] | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_liittyvat_kaivo | observation_manhole_connections | tunniste | connection_number | String |  | E | Juokseva numerointi kaivon sisään- ja ulostuloille | Kaivokortti | [5 empty] | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_liittyvat_kaivo | observation_manhole_connections | sisään/ulostulo suunta | direction_in_out | String | Sisään/Ulos | E |  | Kaivokortti | [5 empty] | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_liittyvat_kaivo | observation_manhole_connections | klo | direction_dial | String | 1-12 | E | Suunta kellotaulun mukaan | Kaivokortti | [5 empty] | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_liittyvat_kaivo | observation_manhole_connections | sisään/ulostulo muoto | direction_in_out_shape | String | Pyöreä… | E |  | Kaivokortti | [5 empty] | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_liittyvat_kaivo | observation_manhole_connections | sisään/ulostulo pudotus | drop | String |  | E |  | Kaivokortti | [5 empty] | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_liittyvat_kaivo | observation_manhole_connections | sisään/ulostulo materiaali | direction_in_out_material | String | PVC… | E |  | Kaivokortti | [5 empty] | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_liittyvat_kaivo | observation_manhole_connections | virtausta | flow | Boolean | Lista_Kyllä/Ei | E | Onko kaivossa havaintohetkellä virtausta | Kaivokortti | [5 empty] | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_liittyvat_kaivo | observation_manhole_connections | vapaa_txt | free_text | String | vapaa teksti | E | Sisään/ulostuloon liittyvät tekstimuotoiset havainnot | Kaivokortti | [5 empty] | x
vj | jv/hv | Tutkimus | havainto_liittyvat_kaivo | observation_manhole_connections | linkki_kuva | link_picture | String |  | E | Linkki havaintoon liittyvään kuvaan | Kaivokortti | [5 empty] | x
|  | Tutkimus | havainto_liittyvat_kaivo | observation_manhole_connections | sijainti_koordinaatit | position_coordinates |  |  | E | Kohteen koordinaatit (geojson) | [6 empty] | x
|  | Tutkimus | havainto_liittyvat_kaivo | observation_manhole_connections | muokattu | last_modified | Date |  | K | Tiedon muutosajankohta. | [6 empty] | x
|  | Tutkimus | havainto_paloposti | observation_fire_hydrant | havainto_paloposti_tunniste | observation_fire_hydrant_id | String |  | K | Uniikki ID, jolla kohde voidaan yksilöidä tietojärjestelmässä. Tämä ID syntyy tutkimuksessa. |  | x | x | x
vj |  | Tutkimus | havainto_paloposti | observation_fire_hydrant | kohde_paloposti.tunniste | fire_hydrant_id | String |  | K | Viittaus palopostin tunnisteeseen, johon havainto liittyy |  | x | x | x
vj |  | Tutkimus | havainto_paloposti | observation_fire_hydrant | havainto | fire_hydrant_observation_type | String | Lista_havainto_tyyppi | E | Havainnon tyyppi, mitä kohtaa havainto koskee |  | x | x | x
vj |  | Tutkimus | havainto_paloposti | observation_fire_hydrant | havainto_tarkenne | observation_extension | String | Lista_havainto_tarkenne | E | Vian tyyppi |  | x | x | x |  |  |  |  | Tähän voi tallentaa vain, jos havainto-kenttään on tallennettu tietoa
vj |  | Tutkimus | havainto_paloposti | observation_fire_hydrant | vapaa_txt | free_text | String | vapaa teksti | E | Havaintoon liittyvä vapaa teksti |  | x | x | x
|  | Tutkimus | havainto_paloposti | observation_fire_hydrant | linkki_kuva | link_picture | String |  | E | Linkki havaintoon liittyvään kuvaan |  | x | x | x
|  | Tutkimus | havainto_paloposti | observation_fire_hydrant | sijainti_koordinaatit | position_coordinates |  |  | E | Kohteen koordinaatit (geojson) |  | x | x | x
|  | Tutkimus | havainto_paloposti | observation_fire_hydrant | muokattu | last_modified | Date |  | K | Tiedon muutosajankohta. |  | x | x | x
|  | Tutkimus | havainto_venttiili | observation_valve | havainto_venttiili_tunniste | observation_valve_id | String |  | K | Uniikki ID, jolla kohde voidaan yksilöidä tietojärjestelmässä. Tämä ID syntyy tutkimuksessa. |  | x
|  | Tutkimus | havainto_venttiili | observation_valve | kohde_venttiili.tunniste | valve_id | String |  | K | Viittaus venttiilin tunnisteeseen, johon havainto liittyy |  | x
|  | Tutkimus | havainto_venttiili | observation_valve | kaytettavyys | usability | String | Lista_havainto_kaytettavyys | E | Venttiilin käytettävyyteen liittyvät havainnot |  | x
|  | Tutkimus | havainto_venttiili | observation_valve | kansiston_kunto | cover_condition | String | Lista_kansiston_kunto | E | Venttiilin kansiston kuntoon liittyvät havainnot |  | x
|  | Tutkimus | havainto_venttiili | observation_valve | arkun_kunto | box_condition | String | Lista_arkun_kunto | E | Venttiilin arkun kuntoon liittyvät havainnot |  | x
|  | Tutkimus | havainto_venttiili | observation_valve | vapaa_txt | free_text | String | vapaa teksti | E | Havaintoon liittyvä vapaa teksti |  | x
|  | Tutkimus | havainto_venttiili | observation_valve | linkki_kuva | link_picture | String |  | E | Linkki havaintoon liittyvään kuvaan |  | x
|  | Tutkimus | havainto_venttiili | observation_valve | sijainti_koordinaatit | position_coordinates |  |  | E | Kohteen koordinaatit (geojson) |  | x
|  | Tutkimus | havainto_venttiili | observation_valve | muokattu | last_modified | Date |  | K | Tiedon muutosajankohta. |  | x

## Listat
tutkimuksen_tila | suunnittelussa
tutkimuksen_tila | tilattu
tutkimuksen_tila | työn alla
tutkimuksen_tila | toimitettu
tutkimuksen_tila | vastaanotettu
verkkolaji | vesi
verkkolaji | jätevesi
verkkolaji | sekavesi
verkkolaji | hulevesi
kayttotieto | käytössä
kayttotieto | ei käytössä
kayttotieto | käytöstä poistettu
sujutusmenetelma | sukkasujutus
sujutusmenetelma | pätkäsujutus
sujutusmenetelma | pitkäsujutus
sujutusmenetelma | muotoputki/kuristussujutus
sujutusmenetelma | panelointi
sujutusmenetelma | spiraalinauhasujutus
sujutusmenetelma | muu
putken_muoto | munan muotoinen
putken_muoto | pyöreä
putken_muoto | suorakaide
putken_muoto | pisaran muotoinen
putken_muoto | muu
putken_materiaali | betoni
putken_materiaali | muovi
putken_materiaali | tiili
putken_materiaali | valurauta
putken_materiaali | lasitettu savi
putken_materiaali | sukka
putken_materiaali | muu
tutkimuksen_suunta | vastavirtaan
tutkimuksen_suunta | virtaussuuntaan
kuntoluokitus_asteikko | Ei vikoja
kuntoluokitus_asteikko | Havainto
kuntoluokitus_asteikko | Vähäinen vika
kuntoluokitus_asteikko | Kohtalainen vika
kuntoluokitus_asteikko | Vakava vika
boolean | Kyllä
boolean | Ei
vuotavuus_yksikko | %
vuotavuus_yksikko | l/s
vuotavuus_yksikko | m3/km
paloposti_sijoitus | maanalainen
paloposti_sijoitus | maanpäällinen
paloposti_sijoitus | palovesiasema
paloposti_sijoitus | seinä
paloposti_sijoitus | vesiposti
kannen_muoto | pyöreä
kannen_muoto | nelikulmainen
kannen_muoto | muu
kannen_materiaali | valurauta
kannen_materiaali | betoni
kannen_materiaali | muovi
kannen_materiaali | muu
kannen_tyyppi | umpi
kannen_tyyppi | ritilä
kannen_tyyppi | muu
kannen_rakenne | kiinteä
kannen_rakenne | kelluva
kannen_sijainti | Kansi on maan-/päällysteen pinnan yläpuolella (cm)
kannen_sijainti | Kansi on maan-/päällysteen pinnan alapuolella (cm)
kehyksen_materiaali | valurauta
kehyksen_materiaali | betoni
kehyksen_materiaali | muu
korkearakenteen_materiaali | betoni
korkearakenteen_materiaali | muovi, kiinteä
korkearakenteen_materiaali | muovi, teleskooppiosa
korkearakenteen_materiaali | tiili
korkearakenteen_materiaali | muu
venttiili_sijainti | maassa
venttiili_sijainti | tunnelissa putki
venttiili_sijainti | tunnelissa kouru
venttiili_sijainti | suojaputkessa
venttiili_sijainti | vedenalainen
venttiili_sijainti | silta
venttiili_sijainti | yhteiskäyttötunnelissa
venttiili_tila | auki
venttiili_tila | osittain auki
venttiili_tila | kiinni
venttiili_tila | ei tiedossa
venttiili_kaytettavyys | ei tiedossa
venttiili_kaytettavyys | tanko irti
venttiili_kaytettavyys | tangossa korjattavaa
venttiili_kaytettavyys | pyörii tyhjää
venttiili_kaytettavyys | spindelissä vikaa
venttiili_kaytettavyys | neliskantti poikki
venttiili_kaytettavyys | jumissa
venttiili_kaytettavyys | muu vika
venttiili_kansiston_kunto | ei tiedossa
venttiili_kansiston_kunto | rikki ja vaihdettava
venttiili_kansiston_kunto | nostettava/laskettava
venttiili_kansiston_kunto | muu vika
venttiili_arkun_kunto | ei tiedossa
venttiili_arkun_kunto | arkku vinossa
venttiili_arkun_kunto | puuarkku laho
venttiili_arkun_kunto | muu vika

## Havainnot
Kohde | Havainto_tyyppi | Luokka | Luokka_selite | Tarkenne | Tarkenne_selite
jv_putki | Muodonmuutos | 1 | Muodonmuutos on enintään 5 % putken halkaisijasta. | A | Pystysuuntainen (putki on madaltunut).
jv_putki |  | 2 | Muodonmuutos on 5–15 % putken halkaisijasta. | B | Vaakasuuntainen (putki on kaventunut).
jv_putki |  | 3 | Muodonmuutos on 15–30 % putken halkaisijasta.vika | C | Pistemäinen
jv_putki |  | 4 | Muodonmuutos on yli 30 % putken halkaisijasta.
jv_putki | Halkeama / putkirikko | 1 | Hiushalkeama | A | Pystysuuntainen (putki on madaltunut).
jv_putki |  | 2 | Avoin halkeama. | B | Poikkisuuntainen
jv_putki |  | 3 | Putkesta voi irrota tai on irronnut palasia. Jäykässä putkessa muodonmuutos on enintään 15 % putken halkaisijasta. | C | Vaihteleva (ts. verkkomainen)
jv_putki |  | 4 | Putki on menettänyt rakenteellisen lujuutensa. Jäykässä putkessa muodonmuutos on yli 15 % putken halkaisijasta. Joustavassa putkessa on halkeama, putkirikko tai reikä.
jv_putki | Pintavaurio | 1 | Putken seinämän karkeus on lisääntynyt.
jv_putki |  | 2 | Betoniputkessa kiviaines on näkyvissä.
jv_putki |  | 3 | Betoniputkessa kiviainesta on irronnut tai raudoitus on näkyvissä.
jv_putki |  | 4 | Putkeen on syntynyt reikä.
jv_putki | Valmistus / asennusvika | 1 | Valmistusvika pienentää putken poikkipinta-alaa enintään 5 %. Vika sijaitsee putken puolivälin yläpuolella ja ulottuu enintään 1/6 (< 60°) putken kehän mitasta. | A | Pystysuuntainen.
jv_putki |  | 2 | Valmistusvika pienentää putken poikkipinta-alaa 5–15 %. Vika sijaitsee putken puolivälin alapuolella ja ulottuu enintään 1/6 (< 60°) putken kehän mitasta. | B | Poikkisuuntainen.
jv_putki |  | 3 | Valmistusvika pienentää putken poikkipinta-alaa 15–30 %. Vika käsittää enintään puolet putken kehän mitasta. | C | Vaihteleva.
jv_putki |  | 4 | Valmistusvika pienentää putken poikkipinta-alaa yli 30 %. Vika käsittää yli puolet putken kehän mitasta.
jv_putki | Sisään työntyvä liittymä | 1 | Liittyvän putken pää ulottuu tutkittavaan viemäriin enintään 5 % sen halkaisijasta.
jv_putki |  | 2 | Liittyvän putken pää ulottuu tutkittavaan viemäriin 5–15 % sen halkaisijasta.
jv_putki |  | 3 | Liittyvän putken pää ulottuu tutkittavaan viemäriin 15–30 % sen halkaisijasta.
jv_putki |  | 4 | Liittyvän putken pää ulottuu tutkittavaan viemäriin yli 30 % sen halkaisijasta.
jv_putki | Viallinen liittymä | 1 | Virheellinen sijainti: liittyvän putken keskipiste on tutkittavan viemärin puolenvälin alapuolella tai liittyvän putken viettokaltevuus on negatiivinen (ns. takalaskuinen putki).
jv_putki |  | 2 | Vesi purkautuu liittyvästä putkesta tutkittavassa putkessa virtaavaan veteen nähden vastavirtaan.
jv_putki |  | 3 | Liittyvä putki on liitetty puutteellisesti tutkittavaan viemäriin. Putkien liitoskohdassa on aukkoja.
jv_putki |  | 4 | Liittyvä putki on liitetty puutteellisesti tutkittavaan viemäriin. Liittyvä putki on liian lyhyt tai läpivienti on liian väljä.
jv_putki | Virheellinen liittymän aukaisu | 1 | Avattu reikä on enintään 10 mm sivussa. Avatun reiän reunoissa roikkuu vähäisiä saneerausmateriaalin palasia.
jv_putki |  | 2 | Avattu reikä on epäsäännöllinen. Saneeratussa putkessa on avauksessa syntyneitä vähäisiä naarmuja/koloja. Avatun reiän reunoissa roikkuu suuria saneerausmateriaalin palasia.
jv_putki |  | 3 | Avattu reikä on yli 10 mm sivussa. Saneeratussa putkessa on avauksessa syntyneitä suuria naarmuja/koloja.
jv_putki |  | 4 | Poraus on tehty väärään paikkaan (ts. liittyvä putki ei ole porauksen kohdalla).
jv_putki | Viallinen hattuprofiili liittymässä | 1 | Rypyt tai hartsi pienentävät tutkittavan putken tai liittyvän putken poikkipinta-alaa enintään 5 %.
jv_putki |  | 2 | Rypyt tai hartsi pienentävät tutkittavan putken tai liittyvän putken poikkipinta-alaa 5–15 %.
jv_putki |  | 3 | Rypyt tai hartsi pienentävät tutkittavan putken tai liittyvän putken poikkipinta-alaa 15–30 %.
jv_putki |  | 4 | Rypyt tai hartsi pienentävät tutkittavan putken tai liittyvän putken poikkipinta-alaa yli 30 %. Hattuprofiili ei ole kunnolla kiinni saneerausputkessa. Hattuprofiilin ja saneerausputken välissä on aukko.
jv_putki | Tiiviste irti | 1 | Tiivisterengas näkyy, mutta ei työnny sisälle putkeen. Tiivistemateriaali peittää putken poikkipinta-alasta enintään 5 %. | A | Tiivisterengas
jv_putki |  | 2 | Tiivisterengas on poikki. Tiivistemateriaali peittää putken poikkipinta-alasta 5–15 %. | B | Muu tiivistemateriaali
jv_putki |  | 3 | Tiivisterengas roikkuu, mutta ei ole poikki – sijainti putken puolenvälin yläpuolella. Tiivistemateriaali peittää putken poikkipinta-alasta 15–30 %.
jv_putki |  | 4 | Tiivisterengas roikkuu, mutta ei ole poikki – sijainti putken puolenvälin alapuolella. Tiivistemateriaali peittää putken poikkipinta-alasta yli 30 %.
jv_putki | Siirtymä | 1 | Liitos on auki 10–20 mm. Poikkisiirtymän suuruus on enintään 10 mm. Kulmapoikkeama on enintään 2 astetta. | A | Pituussuuntainen, ts. kahden putkielementin välinen liitos (ts. sauma) on auki.
jv_putki |  | 2 | Liitos on auki 20–40 mm. Poikkisiirtymän suuruus on 10–20 mm. Kulmapoikkeama on 2–4 astetta. | B | Poikkisuuntainen, ts. kaksi peräkkäistä putkielementtiä ovat siirtyneet pituusakselinsa suhteen siten, että putken vesijuoksu ei ole jatkuva.
jv_putki |  | 3 | Liitos on auki 40–60 mm tai tiiviste näkyy liitoksessa. Poikkisiirtymän suuruus on 20–30 mm. Kulmapoikkeama on 4–6 astetta tai tiiviste näkyy saumassa. | C | Kulmapoikkeama, ts. kaksi peräkkäistä putkielementtiä ovat siirtyneet pituusakselinsa suhteen siten, että putkilinjaan on muodostunut kulma.
jv_putki |  | 4 | Liitos on auki yli 60 mm tai maa-ainesta näkyy liitoksen läpi. Poikkisiirtymän suuruus on yli 30 mm tai maa-ainesta näkyy saumassa. Kulmapoikkeama on yli 6 astetta tai maa-ainesta näkyy saumassa.
jv_putki | Viallinen muutos- tai korjausosa | 1 | Muutos- tai korjausosan vika pienentää putken poikkipinta-alaa enintään 5 %. | A | Koon muutos
jv_putki |  | 2 | Muutos- tai korjausosan vika sijaitsee putken yläosassa ja pienentää putken poikkipinta-alaa enintään 5–15 %. Muutos- tai korjausosassa on vähäisiä ryppyjä tai muita vikoja. | B | Materiaalin muutos
jv_putki |  | 3 | Muutos- tai korjausosan vika sijaitsee putken alaosassa ja pienentää putken poikkipinta-alaa enintään 5–15 %. | C | Muodon muutos
jv_putki |  | 4 | Muutos- tai korjausosan vika sijaitsee putken alaosassa ja pienentää putken poikkipinta-alaa yli 15 %. Muutos- tai korjausosa vuotaa. Muutos- tai korjausosa ei ole kunnolla kiinni putken seinässä. Muutos- tai korjausosan ja putken välissä on aukko. Tutkittavan putken materiaalin, koon, muodon tai suunnan muuttamiseksi ei ole käytetty tehdasvalmisteista korjausosaa. | C | Korjausosa
jv_putki | Painuma | 1 | Painuma on enintään 20 % putken halkaisijasta.
jv_putki |  | 2 | Painuma on 20–40 % putken halkaisijasta.
jv_putki |  | 3 | Painuma on 40–60 % putken halkaisijasta.
jv_putki |  | 4 | Painuma on yli 60 % putken halkaisijasta tai putken saumat ovat auenneet.
jv_putki | Juuret | 1 | Juuret peittävät putken poikkipinta-alasta enintään 5 %. | A | Paksu juuri.
jv_putki |  | 2 | Juuret peittävät putken poikkipinta-alasta 5–15 %. | B | Yksittäisiä, ohuita juuria.
jv_putki |  | 3 | Juuret peittävät putken poikkipinta-alasta 15–30 %. | C | Juurimatto.
jv_putki |  | 4 | Juuret peittävät putken poikkipinta-alasta yli 30 %.
jv_putki | Saostuma | 1 | Saostuma peittää putken poikkipinta-alasta enintään 5 %. | A | Epätasaisuutta
jv_putki |  | 2 | Saostuma peittää putken poikkipinta-alasta 5–15 %. | B | Rasvaa.
jv_putki |  | 3 | Saostuma peittää putken poikkipinta-alasta 15–30 %. | C | Kasvustoa.
jv_putki |  | 4 | Saostuma peittää putken poikkipinta-alasta yli 30 % | D | Muuta, tarkempi kuvaus kirjataan lisätietoihin.
jv_putki | Liettymä | 1 | Liettymää on enintään 5 % putken halkaisijasta. | A | Hienojakoinen (esim. hiekka).
jv_putki |  | 2 | Liettymää on 5–15 % putken halkaisijasta. | B | Karkea (esim. sora).
jv_putki |  | 3 | Liettymää on 15–30 % putken halkaisijasta. | C | Kova tai tiivis (esim. betoni).
jv_putki |  | 4 | Liettymää on yli 30 % putken halkaisijasta. | D | Viemäriliete.
jv_putki |  |  |  | E | Muu, tarkempi kuvaus kirjataan lisätietoihin
jv_putki | Vieras esine / este | 1 | Vieras esine peittää enintään 5 % putken poikkipinta-alasta. | A | Vieras esine tunkeutuu tutkittavaan putkeen sen seinämän läpi.
jv_putki |  | 2 | Vieras esine peittää 5–15 % putken poikkipinta-alasta. | B | Vieras esine on tarkoituksellisesti asennettu putkeen.
jv_putki |  | 3 | Vieras esine peittää 15–30 % putken poikkipinta-alasta. | C | Vieras esine on liittyvässä putkessa.
jv_putki |  | 4 | Vieras esine peittää yli 30 % putken poikkipinta-alasta. | D | Putken läpi on asennettu muu putki tai kaapeli.
jv_putki |  |  |  | E | Vieras esine on tarttunut putken saumaan.
jv_putki |  |  |  | F | Vieras esine on irrallaan putken pohjalla, tarkempi kuvaus esineestä kirjataan lisätietoihin.
jv_putki | Vuoto (sisäänpäin) | 1 | Vuoto ilmenee kosteutena tai vuodon jättämänä jälkenä. | A | Putken seinämä.
jv_putki |  | 2 | Vuoto ilmenee veden tippumisena. | B | Putken sauma.
jv_putki |  | 3 | Vuoto ilmenee veden vähäisenä virtauksena. | C | Vikakohta.
jv_putki |  | 4 | Vuoto ilmenee veden runsaana virtauksena.
jv_putki | Liittymä |  |  | A | Liittymässä on tehdasvalmisteinen liitoskappale.
jv_putki |  |  |  | B | Läpivientireikä on tehty poraamalla (liitososana on käytetty satulaa).
jv_putki |  |  |  | C | Läpivientireikä on tehty lyömällä (liitososana on käytetty satulaa).
jv_putki |  |  |  | D | Läpivientireikä on tehty poraamalla (varsinaista liitososaa ei ole käytetty).
jv_putki |  |  |  | E | Läpivientireikä on tehty lyömällä (varsinaista liitososaa ei ole käytetty).
jv_putki |  |  |  | F | Liitos on saneeratussa putkessa, liitos on avattu poraamalla.
jv_putki |  |  |  | G | Liitoskohta on saneerattu (tiivistetty) käyttäen tiivistysmateriaalia tai hattuprofiilia.
jv_putki |  |  |  | H | Muun tyyppinen liittymä, tarkempi kuvaus lisätietoihin.
jv_putki | Suljettu liittymä
jv_putki | Paikallinen korjaus |  |  | A | Osa putkea on vaihdettu.
jv_putki |  |  |  | B | Putkessa on lyhyt saneerausputki.
jv_putki |  |  |  | C | Putkessa on korjauspanta.
jv_putki |  |  |  | D | Putkessa ollut reikä on paikattu.
jv_putki |  |  |  | E | Muu paikallinen korjaus, tarkempi kuvaus lisätietoihin.
jv_putki | Viemäri kaartaa |  |  | A | Kaartaminen on saatu aikaan käyttäen tehdasvalmisteisia kulmakappaleita
jv_putki |  |  |  | B | Kaartaminen on saatu aikaan esim. asentamalla putki ohjattavalla vaakaporauksella.
jv_putki | Viemärin muoto muuttuu |  |  | A | Pyöreä
jv_putki |  |  |  | B | Suorakaide
jv_putki |  |  |  | C | Munan muotoinen
jv_putki |  |  |  | D | Pisaran muotoinen
jv_putki | Viemärin koko muuttuu
jv_putki | Viemärin materiaali muuttuu |  |  | A | Betoni
jv_putki |  |  |  | B | Muovi
jv_putki |  |  |  | C | Tiili
jv_putki |  |  |  | D | Valurauta
jv_putki |  |  |  | E | Lasitettu savi
jv_putki |  |  |  | F | Sukka
jv_putki | Pudotuskaivo |  |  | A | Vapaa pudotus kaivossa.
jv_putki |  |  |  | B | Pudotuskaivo.
jv_putki |  |  |  | C | Muu, tarkempi kuvaus huomautuksiin.
jv_putki | Tutkimus keskeytyi |  |  | A | Vieras esine/este.
jv_putki |  |  |  | B | Kamera sukeltaa.
jv_putki |  |  |  | C | Laitevika
jv_putki |  |  |  | D | Viemärin koko muuttuu siten, että kamera ei etene.
jv_putki |  |  |  | E | Viemärin liian jyrkkä suunnan muutos.
jv_putki |  |  |  | F | Kaapeli loppui.
jv_putki |  |  |  | G | Kameran vetokyky ei riitä.
jv_putki |  |  |  | H | Laitevika.
jv_putki |  |  |  | I | Muu syy, tarkempi kuvaus lisätietoihin.
jv_putki | Veden virtausta liittymästä
jv_putki | Huono näkyvyys |  |  | A | Kamera sukeltaa.
jv_putki |  |  |  | B | Höyryä.
jv_putki |  |  |  | C | Kameran linssi likaantuu.
jv_putki |  |  |  | D | Muu syy, tarkempi kuvaus lisätietoihin.
kaivo | Muodonmuutos | 1 | Muodonmuutos on enintään 5 % kaivon halkaisijasta. | A | Pistemäinen.
kaivo |  | 2 | Muodonmuutos on 5–15 % kaivon halkaisijasta. | B | Alun perin poikkileikkaukseltaan pyöreä kaivo on muuttunut soikeaksi (ovaaliksi).
kaivo |  | 3 | Muodonmuutos on 15–30 % kaivon halkaisijasta.
kaivo |  | 4 | Muodonmuutos on yli 30 % kaivon halkaisijasta.
kaivo | Halkeama /materiaalirikko | 1 | Hiushalkeama | A | Korkeussuuntainen – havainto on kaivon pystyakselin suuntainen.
kaivo |  | 2 | Avoin halkeama. | B | Sivusuuntainen – havainto on kaivon kehän suuntainen, ts. poikittain pystyakseliin nähden.
kaivo |  | 3 | Kaivon rakenteesta voi irrota tai on irronnut palasia. | C | Vaihtelevasuuntainen – havainto, jota ei voi kuvata korkeus- eikä sivusuuntaiseksi.
kaivo |  | 4 | Kaivo on menettänyt rakenteellisen lujuutensa. Joustavassa putkessa on halkeama, putkirikko tai reikä. | D | Sortuma.
kaivo | Pintavaurio | 1 | Kaivon seinämän karkeus on lisääntynyt.
kaivo |  | 2 | Betonirakenteisessa kaivossa kiviaines on näkyvissä.
kaivo |  | 3 | Betonirakenteisessa kaivossa kiviainesta on irronnut tai raudoitus on näkyvissä.
kaivo |  | 4 | Kaivoon on syntynyt reikä.
kaivo | Valmistus / asennusvika | 1 | Valmistusvika pienentää kaivon tai liittyvän putken poikkipinta-alaa enintään 5 %. | A | Korkeussuuntainen – havainto on kaivon pystyakselin suuntainen.
kaivo |  | 2 | Valmistusvika pienentää kaivon tai liittyvän putken poikkipinta-alaa 5–15 %. Vika ulottuu enintään 1/6 (< 60°) kaivon kehän mitasta. | B | Sivusuuntainen – havainto on kaivon kehän suuntainen, ts. poikittain kaivon pystyakseliin nähden.
kaivo |  | 3 | Valmistusvika pienentää kaivon tai liittyvän putken poikkipinta-alaa 15–30 %. Vika käsittää enintään puolet kaivon kehän mitasta. | C | Kulmapoikkeama, ts. vierekkäiset kaivon rakenneosat ovat siirtyneet pituusakselinsa suhteen siten, että kaivoon on muodostunut kulma.
kaivo |  | 4 | Valmistusvika pienentää kaivon tai liittyvän putken poikkipinta-alaa yli 30 %. Vika käsittää yli puolet kaivon kehän mitasta. | D | Huokoinen materiaali.
kaivo |  |  |  | E | Hitsausvirhe.
kaivo |  |  |  | F | Muu, merkitään lisätietoihin.
kaivo | Sisään työntyvä liittyvä putki | 1 | Liittyvän putken pää ulottuu kaivoon enintään 5 % kaivon halkaisijasta. Sisään työntyvä liittyvä putki ei aiheuta toiminnallisia ongelmia.
kaivo |  | 2 | Liittyvän putken pää ulottuu kaivoon 5–15 % kaivon halkaisijasta. Sisään työntyvä liittyvä putki voi aiheuttaa toiminnallisia ongelmia.
kaivo |  | 3 | Liittyvän putken pää ulottuu kaivoon 15–30 % kaivon halkaisijasta. Sisään työntyvä liittyvä putki aiheuttaa toiminnallisia ongelmia esim. haittaa veden virtausta.
kaivo |  | 4 | Liittyvän putken pää ulottuu kaivoon yli 30 % kaivon halkaisijasta. Sisään työntyvä liittyvä putki aiheuttaa vakavia toiminnallisia ongelmia esim. veden virtauksen padottumista.
kaivo | Viallinen liittymä | 1 | Virheellinen sijainti (liittyvän putken viettokaltevuus on negatiivinen, ts. se on takalaskuinen).
kaivo |  | 2 | Vesi purkautuu liittyvästä putkesta kaivossa virtaavaan veteen nähden vastavirtaan.
kaivo |  | 3 | Liittyvä putki on liitetty puutteellisesti kaivoon siten, että putken liitoskohdassa on aukkoja.
kaivo |  | 4 | Liittyvä putki on liitetty puutteellisesti kaivoon siten, että liittyvä putki on liian lyhyt tai sen läpivienti on väljä. Jätevesiviemärin tarkastuskaivoon on johdettu sade- tai salaojavesiä (ts. hule- tai kuivatusvesiä). Hulevesiviemärin tarkastuskaivoon on liitetty jätevesiviemäri.
kaivo | Tiiviste irti | 1 | Tiivisterengas näkyy, mutta ei haittaa veden virtausta. Muu tiivistemateriaali peittää kaivon poikkipinta-alasta enintään 5 %. | A | Tiivisterengas
kaivo |  | 2 | Tiivisterengas on poikki tai se voi haitata veden virtausta. Muu tiivistemateriaali peittää kaivon poikkipinta-alasta 5–15 %. | B | Muu tiivistemateriaali
kaivo |  | 3 | Tiivisterengas roikkuu tai haittaa veden virtausta. Muu tiivistemateriaali peittää kaivon poikkipinta-alasta 15–30 %.
kaivo |  | 4 | Tiivisterengas roikkuu ja aiheuttaa veden virtauksen padottumista. Tiivistemateriaali peittää kaivon poikkipinta-alasta yli 30 %
kaivo | Siirtymä | 1 | Sauma on auki 10–20 mm. Sivusiirtymän suuruus on enintään 10 mm. | A | Korkeussuuntainen – havainto on kaivon pystyakselin suuntainen.
kaivo |  | 2 | Sauma on auki 20–40 mm. Sivusiirtymän suuruus on 10–20 mm. | B | Sivusuuntainen – havainto on kaivon kehän suuntainen, ts. poikittain pystyakseliin nähden.
kaivo |  | 3 | Sauma on auki 40–60 mm tai tiiviste näkyy liitoksessa. Sivusiirtymän suuruus on 20–30 mm. | C | Kulmapoikkeama, ts. vierekkäiset kaivon rakenneosat ovat siirtyneet pituusakselinsa suhteen siten, että kaivoon on muodostunut kulma.
kaivo |  | 4 | Sauma on auki yli 60 mm tai maa-ainesta näkyy liitoksen läpi. Sivusiirtymän suuruus on yli 30 mm tai maa-ainesta näkyy saumassa. Siirtymä on niin suuri, ettei kaivon pohjaa voi nähdä.
kaivo | Kansirakenne viallinen tai väärässä korkeusasemassa | 1 | Kansi on tarpeettoman syvällä maan-/päällysteen pinnan alapuolella. Kansi tai kehys on kulunut.
kaivo |  | 2 | Kansi tai kehys on väljä (kolisee esim. auton ajaessa yli).
kaivo |  | 3 | Kansi tai kehys on haitallisesti maan-/päällysteen pinnan yläpuolella. Kansi tai kehys on rikki tai siirtynyt.
kaivo |  | 4 | Kansi tai kehys puuttuu. Kannen kautta viemäriin pääsee vuotovettä.
kaivo | Kaivon pohja viallinen | 1 | Pohjan muodossa tai rakenteessa on vähäistä vikaa, joka ei haittaa veden virtausta.
kaivo |  | 2 | Kourussa tai kouruviisteissä ei ole viettokaltevuutta. Pohjarakenteessa on rakenteellinen vika, joka voi haitata veden virtausta.
kaivo |  | 3 | Kouru on takalaskuinen tai kouruviisteet puuttuvat osittain. Pohjarakenteessa on rakenteellinen vika, joka haittaa veden virtausta.
kaivo |  | 4 | Kouru tai kouruviisteet puuttuvat kokonaan. Pohjarakenteessa on rakenteellinen vika, joka aiheuttaa veden virtauksen padottumista.
kaivo | Juuret | 1 | Juuret peittävät kaivon poikkipinta-alasta enintään 5 % mutta eivät haittaa veden virtausta. | A | Paksu juuri.
kaivo |  | 2 | Juuret peittävät kaivon poikkipinta-alasta 5–15 %. Juuret voivat haitata veden virtausta. | B | Yksittäisiä, ohuita juuria.
kaivo |  | 3 | Juuret peittävät kaivon poikkipinta-alasta 15–30 %. Juuret haittaavat veden virtausta. | C | Juurimatto.
kaivo |  | 4 | Juuret peittävät kaivon poikkipinta-alasta yli 30 %. Juuret aiheuttavat veden virtauksen padottumista.
kaivo | Saostuma | 1 | Saostuma peittää kaivon poikkipinta-alasta enintään 5 % mutta ei haittaa veden virtausta. | A | Epätasaisuutta
kaivo |  | 2 | Saostuma peittää kaivon poikkipinta-alasta 5–15 %. Saostuma voi haitata veden virtausta. | B | Rasvaa.
kaivo |  | 3 | Saostuma peittää kaivon poikkipinta-alasta 15–30 %. Saostuma haittaa veden virtausta. | C | Kasvustoa.
kaivo |  | 4 | Saostuma peittää kaivon poikkipinta-alasta yli 30 %. Saostuma aiheuttaa veden virtauksen padottumista. | D | Muuta, tarkempi kuvaus kirjataan lisätietoihin.
kaivo | Liettymä | 1 | Kaivon pohjalla on liettymää, joka ei haittaa veden virtausta. | A | Hienojakoinen (esim. hiekka).
kaivo |  | 2 | Liettymä voi haitata veden virtausta. | B | Karkea (esim. sora).
kaivo |  | 3 | Liettymä haittaa veden virtausta kaivossa. | C | Kova tai tiivis (esim. betoni).
kaivo |  | 4 | Liettymä aiheuttaa veden virtauksen padottumista. | D | Viemäriliete.
kaivo |  |  |  | E | Muu, tarkempi kuvaus kirjataan lisätietoihin
kaivo | Vieras esine / este | 1 | Vieras esine peittää enintään 5 % kaivon poikkipinta-alasta mutta ei haittaa veden virtausta | A | Vieras esine tunkeutuu tutkittavaan kaivoon sen seinämän läpi.
kaivo |  | 2 | Vieras esine peittää 5–15 % kaivon poikkipinta-alasta. Vieras esine voi haitata veden virtausta. | B | Vieras esine on tarkoituksellisesti asennettu kaivoon.
kaivo |  | 3 | Vieras esine peittää 15–30 % kaivon poikkipinta-alasta. Vieras esine haittaa veden virtausta. | C | Vieras esine on liittyvässä putkessa.
kaivo |  | 4 | Vieras esine peittää 15–30 % kaivon poikkipinta-alasta. Vieras esine haittaa veden virtausta. | D | Kaivon läpi on asennettu muu putki tai kaapeli.
kaivo |  |  |  | E | Vieras esine on tarttunut kaivon saumaan.
kaivo |  |  |  | F | Vieras esine on irrallaan kaivon pohjalla.
kaivo |  |  |  | G | Muuta, tarkempi kuvaus kirjataan lisätietoihin
kaivo | Vuoto (sisäänpäin) | 1 | Vuoto ilmenee kosteutena tai vuodon jättämänä jälkenä.
kaivo |  | 2 | Vuoto ilmenee veden tippumisena. Kaivon rakenne, sen korkeusasema tai kaivossa oleva rakenteellinen vika voi aiheuttaa vuotovesien tippumista kaivoon.
kaivo |  | 3 | Vuoto ilmenee veden vähäisenä virtauksena. Kaivon rakenne, sen korkeusasema tai kaivossa oleva rakenteellinen vika voi aiheuttaa vuotovesien virtausta kaivoon.
kaivo |  | 4 | Vuoto ilmenee veden runsaana virtauksena. Kaivon rakenne, sen korkeusasema tai kaivossa oleva rakenteellinen vika voi aiheuttaa vuotovesien runsasta virtausta kaivoon.
vj_putki | Vesijohdon kunto |  |  | A | uusi
vj_putki |  |  |  | B | kunnossa
vj_putki |  |  |  | C | merkittävä vuoto
vj_putki |  |  |  | D | vähäinen vuoto
vj_putki |  |  |  | E | vuotoepäily
vj_putki |  |  |  | F | saumavuoto
vj_putki |  |  |  | G | ilmatasku
vj_putki |  |  |  | H | korroosio sisäpuolinen
vj_putki |  |  |  | I | korroosio ulkopuolinen
vj_putki |  |  |  | J | sakka mangaani
vj_putki |  |  |  | K | sakka rauta
vj_putki |  |  |  | L | sakka mangaani ja rauta
vj_putki |  |  |  | M | halkeama
vj_putki |  |  |  | N | korjattu vuoto
vj_putki |  |  |  | O | heikentynyt seinämävahvuus
vj_putki |  |  |  | P | muu
paloposti | arkussa vikaa |  |  | A | tyhjennettävä
paloposti |  |  |  | B | korjattava
paloposti | arkun viemäröinnissä vikaa |  |  | A | ei viemäröintiä
paloposti |  |  |  | B | tukossa
paloposti |  |  |  | C | rikki
paloposti |  |  |  | D | muu vika
paloposti | kansistossa vikaa |  |  | A | korotettava
paloposti |  |  |  | B | rikki
paloposti | käytettävyysongelma |  |  | A | kansisto asennettu väärin
paloposti |  |  |  | B | spindelissä vikaa
paloposti |  |  |  | C | neliskantti uusittava
paloposti |  |  |  | D | jumissa
paloposti |  |  |  | E | jää vuotamaan
paloposti |  |  |  | F | rikki
paloposti |  |  |  | G | käyttöventtiili rikki
paloposti |  |  |  | H | muu vika
paloposti | venttiilissä vikaa |  |  | A | rikki
paloposti |  |  |  | B | jäykkä